## はじめに
更新日 2022/9/30
はじめに
当ツールは福知山市上下水道部が、水理計算を行う際の参考用資料として提供しているものであり、公的なものではありません。
当ツール使用による算出不良や、パソコン等OA機器の故障やトラブルが発生した場合にも、福知山市上下水道部は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
当ツールを利用した資料の提出にあたっては、入力内容および算出結果の確認を十分行ってください。
なお、エクセルの基本操作等については、ご指導いたしかねます。
①各戸使用水量と戸数の同時使用率から同時使用水量を算定（1Ｆ・2F）
②戸数から同時使用水量を算定（1Ｆ・2F）
③居住人数から同時使用水量を算定（1Ｆ・2F）
④各戸使用水量と戸数の同時使用率から同時使用水量を算定（３Ｆ）
⑤戸数から同時使用水量を算定（３Ｆ）
⑥居住人数から同時使用水量を算定（３Ｆ）
・注意事項
当ツールを、福知山市上下水道部以外への協議や、提出資料として使用する際は自己責任において利用するものとし、問題が発生した場合にも福知山市上下水道部は一切の責任を負いません。

## ①設計シート（同時使用率1・２F）
直結直圧方式集合住宅 |  |  |  | 給水装置設置場所
給水装置の設計 |  |  |  | 給水装置設置者名
※青色セル：入力要
【総水栓の設定】 | 参考シート参照※１ |  |  |  | 【同時使用の水栓の設定】 |  | 参考シート参照※２
[5 empty] | 同時使用率 |  | 栓を想定
用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計 |  | 用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計
| （箇所） | （L/min) | （L/min) |  |  | （箇所） | （L/min) | （L/min)
台所流し |  |  | 0 | 0 | 台所流し
洗濯流し |  |  | 0 | 0 | 洗濯流し
洗面器 |  |  | 0 | 0 | 洗面器
浴槽（和式） |  |  | 0 | 0 | 浴槽（和式）
浴槽（洋式） |  |  | 0 | 0 | 浴槽（洋式）
シャワー |  |  | 0 | 0 | シャワー
小便器（洗浄水槽） |  |  | 0 | 0 | 小便器（洗浄水槽）
小便器（洗浄弁） |  |  | 0 | 0 | 小便器（洗浄弁）
大便器（洗浄水槽） |  |  | 0 | 0 | 大便器（洗浄水槽）
大便器（洗浄弁） |  |  | 0 | 0 | 大便器（洗浄弁）
手洗器 |  |  | 0 | 0 | 手洗器
消火栓（小型） |  |  | 0 | 0 | 消火栓（小型）
散水 |  |  | 0 | 0 | 散水
洗車 |  |  | 0 | 0 | 洗車
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
合計 |  |  |  |  | 同時使用の水栓数 |  | 1戸の設計水量
【緒元】（各戸使用水量と戸数の同時使用率から同時使用水量を算定）
集合住宅の戸数 |  | 戸
全戸の使用水量 |  | L/min
総同時使用率 |  | ％ | 参考シート参照※３ |  | 一部屋あたりの設計数量（二部屋目以降使用） |  | L/min
全体の設計水量 |  | L/min | →
現地最小動水圧 |  | ＭＰａ
【各戸メーターの管径】
Ｑ：設計水量 |  | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 |  | mm | → |  | 各戸メータの管径を |  | mmと仮設定
【給水主管の管径】
Ｑ：設計水量 |  | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 |  | ㎜ | → |  | 給水主管の管径を |  | mmと仮設定
【管延長の損失水頭】
記号 | 管路区間 |  | 管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 管延長 | 損失水頭 | ウエストン | ヘーゼンウィリアムズ
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
Ａ | A～B
Ｂ | B～C
Ｃ | C～D
Ｄ | D～E
Ｅ | E～F
Ｆ | F～G
Ｇ | G～H
Ｈ | H～I
Ｉ | Ｉ～Ｊ
J | Ｊ～Ｋ
K | K～L
管延長の損失水頭 合計
【給水器具の損失水頭】 |  | 参考シート参照※４
記号 | 給水器具等 |  | 口径・管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 直管換算延長 | 損失水頭
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
給水用ヘッダー
総立上り高（配水管から最高位給水栓までの高さ）
末端給水器具の必要圧力
給水器具等及び立上がりの損失水頭及び所要水頭 合計
【判定】
管延長損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
給水器具等損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
全所要水頭 |  |  | m
SI単位に変換して |  |  | MPa
配水管の最小動水圧と比較して |  |  | なので
| 最大流速は | 0 | m/sec
Note on G10: 同時使用水栓は最も圧力の損失が大きい給水栓を中心に同時に使用する水栓を選択し入力する。 通常「台所流し」「洗濯流し」「洗面器」「大便器」より選択する
Note on B30: 損失水頭の計算には使用しない水量
Note on B32: 損失水頭の計算に使用する水量
Note on B33: 調査した最小動水圧を入力する。 朝７時から８時の時間帯が最小動水圧となる可能性が高い
Note on B37: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on B42: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on E48: 区間の流量は上表の同時使用量を入力する。メータ部分の流量は設計流量になっているか注意する。
Note on H48: 管延長を入力する。
Note on B64: 給水器具を入力してその口径、区間の流量を上表と同様に入力する。
Note on I85: ヘッダーの圧力損失は1ｍとし、口径を入力すると「1」が表示される。
Note on I86: 配水管から最高位の給水栓までの高さを入力
Note on I87: 必要圧力を直接入力する。 洗浄便座は5～7ｍ シャワーは7～15ｍ 混合栓は7ｍ としメーカーの性能仕様によること。

## ②設計シート（戸数1・２F）
直結直圧方式集合住宅 |  |  |  | 給水装置設置場所 |  | 0
給水装置の設計 |  |  |  | 給水装置設置者名 |  | 0
※青色セル：入力要
【総水栓の設定】 | 参考シート参照※１ |  |  |  | 【同時使用の水栓の設定】 |  | 参考シート参照※２
[5 empty] | 同時使用率 |  | 栓を想定
用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計 |  | 用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計
| （箇所） | （L/min) | （L/min) |  |  | （箇所） | （L/min) | （L/min)
台所流し | 0 | 0 | 0 | 0 | 台所流し | 0
洗濯流し | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗濯流し | 0
洗面器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗面器 | 0
浴槽（和式） | 0 | 0 | 0 | 0 | 浴槽（和式） | 0
浴槽（洋式） | 0 | 0 | 0 | 0 | 浴槽（洋式） | 0
シャワー | 0 | 0 | 0 | 0 | シャワー | 0
小便器（洗浄水槽） | 0 | 0 | 0 | 0 | 小便器（洗浄水槽） | 0
小便器（洗浄弁） | 0 | 0 | 0 | 0 | 小便器（洗浄弁） | 0
大便器（洗浄水槽） | 0 | 0 | 0 | 0 | 大便器（洗浄水槽） | 0
大便器（洗浄弁） | 0 | 0 | 0 | 0 | 大便器（洗浄弁） | 0
手洗器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手洗器 | 0
消火栓（小型） | 0 | 0 | 0 | 0 | 消火栓（小型） | 0
散水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 散水 | 0
洗車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗車 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
合計 |  |  |  |  | 同時使用の水栓数 |  | 1戸の設計水量
【緒元】（戸数から同時使用水量を算定）
集合住宅の戸数 | 0 | 戸 | [6 empty] | 10戸未満 | 10戸～600戸
全体の設計水量 | 0 | L/min | 参考シート参照※３ |  | 一部屋あたりの設計数量（二部屋目以降使用） |  | L/min |  | 0 | 0
現地最小動水圧 | 0 | ＭＰａ | →
【各戸メーターの管径】
Ｑ：設計水量 |  | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 |  | mm | → |  | 各戸メータの管径を |  | mmと仮設定
【給水主管の管径】
Ｑ：設計水量 | 0 | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 | 0 | ㎜ | → |  | 給水主管の管径を |  | mmと仮設定
【管延長の損失水頭】
記号 | 管路区間 |  | 管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 管延長 | 損失水頭 | ウエストン | ヘーゼンウィリアムズ
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
Ａ | A～B | [5 empty] | 0
Ｂ | B～C | [5 empty] | 0
Ｃ | C～D | [5 empty] | 0
Ｄ | D～E | [5 empty] | 0
Ｅ | E～F | [5 empty] | 0
Ｆ | F～G | [5 empty] | 0
Ｇ | G～H | [5 empty] | 0
Ｈ | H～I | [5 empty] | 0
Ｉ | Ｉ～Ｊ | [5 empty] | 0
J | Ｊ～Ｋ | [5 empty] | 0
K | K～L | [5 empty] | 0
管延長の損失水頭 合計
【給水器具の損失水頭】 |  | 参考シート参照※４
記号 | 給水器具等 |  | 口径・管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 直管換算延長 | 損失水頭
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
| 給水用ヘッダー |  | 0
| 総立上り高（配水管から最高位給水栓までの高さ） | [6 empty] | 0
| 末端給水器具の必要圧力 | [6 empty] | 0
給水器具等及び立上がりの損失水頭及び所要水頭 合計
【判定】
管延長損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
給水器具等損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
全所要水頭 |  |  | m
SI単位に変換して |  |  | MPa
配水管の最小動水圧と比較して |  |  | なので
| 最大流速は | 0 | m/sec
Note on G10: 同時使用水栓は最も圧力の損失が大きい給水栓を中心に同時に使用する水栓を選択し入力する。 通常「台所流し」「洗濯流し」「洗面器」「大便器」より選択する
Note on B31: 調査した最小動水圧を入力する。 朝７時から８時の時間帯が最小動水圧となる可能性が高い
Note on B35: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on B40: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on E46: 区間の流量は上表の同時使用量を入力する。メータ部分の流量は設計流量になっているか注意する。
Note on H46: 管延長を入力する。
Note on B62: 給水器具を入力してその口径、区間の流量を上表と同様に入力する。
Note on I83: ヘッダーの圧力損失は1ｍとし、口径を入力すると「1」が表示される。
Note on I84: 配水管から最高位の給水栓までの高さを入力
Note on I85: 必要圧力を直接入力する。 洗浄便座は5～7ｍ シャワーは7～15ｍ 混合栓は7ｍ としメーカーの性能仕様によること。

## ③設計シート（居住人数1・２F）
直結直圧方式集合住宅 |  |  |  | 給水装置設置場所 |  | 0
給水装置の設計 |  |  |  | 給水装置設置者名 |  | 0
※青色セル：入力要
【総水栓の設定】 | 参考シート参照※１ |  |  |  | 【同時使用の水栓の設定】 |  | 参考シート参照※２
[5 empty] | 同時使用率 |  | 栓を想定
用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計 |  | 用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計
| （箇所） | （L/min) | （L/min) |  |  | （箇所） | （L/min) | （L/min)
台所流し | 0 | 0 | 0 | 0 | 台所流し | 0
洗濯流し | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗濯流し | 0
洗面器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗面器 | 0
浴槽（和式） | 0 | 0 | 0 | 0 | 浴槽（和式） | 0
浴槽（洋式） | 0 | 0 | 0 | 0 | 浴槽（洋式） | 0
シャワー | 0 | 0 | 0 | 0 | シャワー | 0
小便器（洗浄水槽） | 0 | 0 | 0 | 0 | 小便器（洗浄水槽） | 0
小便器（洗浄弁） | 0 | 0 | 0 | 0 | 小便器（洗浄弁） | 0
大便器（洗浄水槽） | 0 | 0 | 0 | 0 | 大便器（洗浄水槽） | 0
大便器（洗浄弁） | 0 | 0 | 0 | 0 | 大便器（洗浄弁） | 0
手洗器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手洗器 | 0
消火栓（小型） | 0 | 0 | 0 | 0 | 消火栓（小型） | 0
散水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 散水 | 0
洗車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗車 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
合計 |  |  |  |  | 同時使用の水栓数 |  | 1戸の設計水量
【緒元】（居住人数から同時使用水量を算定）
一戸あたりの居住人数 |  | 人
集合住宅の戸数 | 0 | 戸
集合住宅の居住人数 | 0 | 人 | [6 empty] | 1～30人 | 31～200人 | 201～2000人
全体の設計水量 | 0 | L/min | 参考シート参照※３ |  | 一部屋あたりの設計数量（二部屋目以降使用） |  | L/min |  | 0 | 0 | 0
現地最小動水圧 | 0 | ＭＰａ | →
【各戸メーターの管径】
Ｑ：設計水量 |  | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 |  | mm | → |  | 各戸メータの管径を |  | mmと仮設定
【給水主管の管径】
Ｑ：設計水量 | 0 | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 | 0 | ㎜ | → |  | 給水主管の管径を |  | mmと仮設定
【管延長の損失水頭】
記号 | 管路区間 |  | 管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 管延長 | 損失水頭 | ウエストン | ヘーゼンウィリアムズ
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
Ａ | A～B | [5 empty] | 0
Ｂ | B～C | [5 empty] | 0
Ｃ | C～D | [5 empty] | 0
Ｄ | D～E | [5 empty] | 0
Ｅ | E～F | [5 empty] | 0
Ｆ | F～G | [5 empty] | 0
Ｇ | G～H | [5 empty] | 0
Ｈ | H～I | [5 empty] | 0
Ｉ | Ｉ～Ｊ | [5 empty] | 0
J | Ｊ～Ｋ | [5 empty] | 0
K | K～L | [5 empty] | 0
管延長の損失水頭 合計
【給水器具の損失水頭】 |  | 参考シート参照※４
記号 | 給水器具等 |  | 口径・管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 直管換算延長 | 損失水頭
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
給水用ヘッダー
| 総立上り高（配水管から最高位給水栓までの高さ） | [6 empty] | 0
| 末端給水器具の必要圧力 | [6 empty] | 0
給水器具等及び立上がりの損失水頭及び所要水頭 合計
【判定】
管延長損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
給水器具等損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
全所要水頭 |  |  | m
SI単位に変換して |  |  | MPa
配水管の最小動水圧と比較して |  |  | なので
| 最大流速は | 0 | m/sec
Note on G10: 同時使用水栓は最も圧力の損失が大きい給水栓を中心に同時に使用する水栓を選択し入力する。 通常「台所流し」「洗濯流し」「洗面器」「大便器」より選択する
Note on B33: 調査した最小動水圧を入力する。 朝７時から８時の時間帯が最小動水圧となる可能性が高い
Note on B37: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on B42: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on E48: 区間の流量は上表の同時使用量を入力する。メータ部分の流量は設計流量になっているか注意する。
Note on H48: 管延長を入力する。
Note on B64: 給水器具を入力してその口径、区間の流量を上表と同様に入力する。
Note on I85: ヘッダーの圧力損失は1ｍとし、口径を入力すると「1」が表示される。
Note on I86: 配水管から最高位の給水栓までの高さを入力
Note on I87: 必要圧力を直接入力する。 洗浄便座は5～7ｍ シャワーは7～15ｍ 混合栓は7ｍ としメーカーの性能仕様によること。

## ①設計シート（同時使用率３F）
直結直圧方式集合住宅 |  |  |  | 給水装置設置場所
給水装置の設計 |  |  |  | 給水装置設置者名
※青色セル：入力要
【総水栓の設定】 | 参考シート参照※１ |  |  |  | 【同時使用の水栓の設定】 |  | 参考シート参照※２
[5 empty] | 同時使用率 |  | 栓を想定
用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計 |  | 用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計
| （箇所） | （L/min) | （L/min) |  |  | （箇所） | （L/min) | （L/min)
台所流し |  |  | 0 | 0 | 台所流し
洗濯流し |  |  | 0 | 0 | 洗濯流し
洗面器 |  |  | 0 | 0 | 洗面器
浴槽（和式） |  |  | 0 | 0 | 浴槽（和式）
浴槽（洋式） |  |  | 0 | 0 | 浴槽（洋式）
シャワー |  |  | 0 | 0 | シャワー
小便器（洗浄水槽） |  |  | 0 | 0 | 小便器（洗浄水槽）
小便器（洗浄弁） |  |  | 0 | 0 | 小便器（洗浄弁）
大便器（洗浄水槽） |  |  | 0 | 0 | 大便器（洗浄水槽）
大便器（洗浄弁） |  |  | 0 | 0 | 大便器（洗浄弁）
手洗器 |  |  | 0 | 0 | 手洗器
消火栓（小型） |  |  | 0 | 0 | 消火栓（小型）
散水 |  |  | 0 | 0 | 散水
洗車 |  |  | 0 | 0 | 洗車
給湯器 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
合計 |  |  |  |  | 同時使用の水栓数 |  | 1戸の設計水量
【緒元】（各戸使用水量と戸数の同時使用率から同時使用水量を算定）
集合住宅の戸数 |  | 戸
全戸の使用水量 |  | L/min
総同時使用率 |  | ％ | 参考シート参照※３ |  | 一部屋あたりの設計数量（二部屋目以降使用） |  | L/min
全体の設計水量 |  | L/min | →
配水管の管径 |  | ㎜
現地最小動水圧 |  | ＭＰａ
【各戸メーターの管径】
Ｑ：設計水量 |  | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 |  | mm | → |  | 2階各戸メータの管径を |  | mmと仮設定
|  |  | → |  | 3階各戸メータの管径を |  | mmと仮設定
【給水主管の管径】
Ｑ：設計水量 |  | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 |  | ㎜ | → |  | 給水主管の管径を |  | mmと仮設定
【2F管延長の損失水頭】
記号 | 管路区間 |  | 管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 管延長 | 損失水頭 | ウエストン | ヘーゼンウィリアムズ
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
A | A～B
B | B～C
C | C～D
D | D～E
E | E～F
F | F～G
G | G～H
H | H～I
I | Ｉ～Ｊ
J | Ｊ～Ｋ
K | K～L
管延長の損失水頭 合計
【2F給水器具の損失水頭】 |  | 参考シート参照※４
記号 | 給水器具等 |  | 口径・管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 直管換算延長 | 損失水頭
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
給水用ヘッダー
総立上り高（配水管から最高位給水栓までの高さ）
末端給水器具の必要圧力
給水器具等及び立上がりの損失水頭及び所要水頭 合計
【3F管延長の損失水頭】
記号 | 管路区間 |  | 管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 管延長 | 損失水頭 | ウエストン | ヘーゼンウィリアムズ
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
A～B
B～C
C～D
D～E
E～F
F～G
G～H
H～I
Ｉ～Ｊ
Ｊ～Ｋ
K～L
管延長の損失水頭 合計
【3F給水器具の損失水頭】 |  | 参考シート参照※４
記号 | 給水器具等 |  | 口径・管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 直管換算延長 | 損失水頭
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
給水用ヘッダー
総立上り高（配水管から最高位給水栓までの高さ）
末端給水器具の必要圧力
給水器具等及び立上がりの損失水頭及び所要水頭 合計
２F管延長損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h） |  | ３F管延長損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
２F給水器具等損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h） |  | 3F給水器具等損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
２F所要水頭 |  |  | m |  | 3F所要水頭 |  |  | ｍ
全所要水頭 |  | 0 | m
SI単位に変換して |  | 0 | MPa
配水管の最小動水圧と比較して |  | ＮＧ | なので | 再設計が必要。
| 最大流速は | 0 | m/sec
Note on G10: 同時使用水栓は最も圧力の損失が大きい給水栓を中心に同時に使用する水栓を選択し入力する。 通常「台所流し」「洗濯流し」「洗面器」「大便器」より選択する
Note on B30: 損失水頭の計算に使用しない水量
Note on B32: 損失水頭の計算に使用する水量
Note on B34: 調査した最小動水圧を入力する。 朝７時から８時の時間帯が最小動水圧となる可能性が高い
Note on B38: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on B43: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on G44: 50㎜以上の取出管径の場合は配水管が100㎜以上でなければならないので注意 。
Note on E49: 区間の流量は上表の同時使用量を入力する。メータ部分の流量は設計流量になっているか注意する。
Note on H49: 管延長を入力する。
Note on B65: 給水器具を入力してその口径、区間の流量を上表と同様に入力する。
Note on D86: ヘッダーが無いときは空欄とする
Note on I86: ヘッダーの圧力損失は1ｍとし、口径を入力すると「1」が表示される。
Note on I87: 配水管から最高位の給水栓までの高さを入力 ※ちなみに配水管の布設道路面から最高位給水栓までの高さは9m以内であること（施工基準）
Note on I88: 必要圧力を直接入力する。 洗浄便座は5～7ｍ シャワーは7～15ｍ 混合栓は7ｍ としメーカーの性能仕様によること。
Note on E93: 区間の流量は上表の同時使用量を入力する。メータ部分の流量は設計流量になっているか注意する。
Note on H93: 管延長を入力する。
Note on B109: 給水器具を入力してその口径、区間の流量を上表と同様に入力する。
Note on I130: ヘッダーの圧力損失は1ｍとし、口径を入力すると「1」が表示される。
Note on I131: 配水管から最高位の給水栓までの高さを入力 ※ちなみに配水管の布設道路面から最高位給水栓までの高さは9m以内であること（施工基準）
Note on I132: 必要圧力を直接入力する。 洗浄便座は5～7ｍ シャワーは7～15ｍ 混合栓は7ｍ としメーカーの性能仕様によること。

## ②設計シート（戸数３F）
直結直圧方式集合住宅 |  |  |  | 給水装置設置場所 |  | 0
給水装置の設計 |  |  |  | 給水装置設置者名 |  | 0
※青色セル：入力要
【総水栓の設定】 | 参考シート参照※１ |  |  |  | 【同時使用の水栓の設定】 |  | 参考シート参照※２
[5 empty] | 同時使用率 |  | 栓を想定
用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計 |  | 用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計
| （箇所） | （L/min) | （L/min) |  |  | （箇所） | （L/min) | （L/min)
台所流し | 0 | 0 | 0 | 0 | 台所流し | 0
洗濯流し | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗濯流し | 0
洗面器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗面器 | 0
浴槽（和式） | 0 | 0 | 0 | 0 | 浴槽（和式） | 0
浴槽（洋式） | 0 | 0 | 0 | 0 | 浴槽（洋式） | 0
シャワー | 0 | 0 | 0 | 0 | シャワー | 0
小便器（洗浄水槽） | 0 | 0 | 0 | 0 | 小便器（洗浄水槽） | 0
小便器（洗浄弁） | 0 | 0 | 0 | 0 | 小便器（洗浄弁） | 0
大便器（洗浄水槽） | 0 | 0 | 0 | 0 | 大便器（洗浄水槽） | 0
大便器（洗浄弁） | 0 | 0 | 0 | 0 | 大便器（洗浄弁） | 0
手洗器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手洗器 | 0
消火栓（小型） | 0 | 0 | 0 | 0 | 消火栓（小型） | 0
散水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 散水 | 0
洗車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗車 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
合計 |  |  |  |  | 同時使用の水栓数 |  | 1戸の設計水量
【緒元】（戸数から同時使用水量を算定）
集合住宅の戸数 | 0 | 戸 | → |  | 一部屋あたりの設計数量（二部屋目以降使用） |  | L/min |  | 10戸未満 | 10戸～600戸
全体の設計水量 | 0 | L/min | 参考シート参照※３ | [5 empty] | 0 | 0
配水管の管径 | 0 | ㎜ | エラー 3階までの直結直圧はできません
現地最小動水圧 | 0 | ＭＰａ | エラー 3階までの直結直圧はできません
【各戸メーターの管径】
Ｑ：設計水量 |  | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 |  | mm | → |  | 2階各戸メータの管径を |  | mmと仮設定
|  |  | → |  | 3階各戸メータの管径を |  | mmと仮設定
【給水主管の管径】
Ｑ：設計水量 | 0 | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 | 0 | ㎜ | → |  | 給水主管の管径を |  | mmと仮設定
【2F管延長の損失水頭】
記号 | 管路区間 |  | 管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 管延長 | 損失水頭 | ウエストン | ヘーゼンウィリアムズ
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
A | A～B | [5 empty] | 0
B | B～C | [5 empty] | 0
C | C～D | [5 empty] | 0
D | D～E | [5 empty] | 0
E | E～F | [5 empty] | 0
F | F～G | [5 empty] | 0
G | G～H | [5 empty] | 0
H | H～I | [5 empty] | 0
I | Ｉ～Ｊ | [5 empty] | 0
J | Ｊ～Ｋ | [5 empty] | 0
K | K～L | [5 empty] | 0
管延長の損失水頭 合計
【2F給水器具の損失水頭】 |  | 参考シート参照※４
記号 | 給水器具等 |  | 口径・管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 直管換算延長 | 損失水頭
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
| 給水用ヘッダー |  | 0
| 総立上り高（配水管から最高位給水栓までの高さ） | [6 empty] | 0
| 末端給水器具の必要圧力 | [6 empty] | 0
給水器具等及び立上がりの損失水頭及び所要水頭 合計
【3F管延長の損失水頭】
記号 | 管路区間 |  | 管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 管延長 | 損失水頭 | ウエストン | ヘーゼンウィリアムズ
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
0 | A～B | [5 empty] | 0
0 | B～C | [5 empty] | 0
0 | C～D | [5 empty] | 0
0 | D～E | [5 empty] | 0
0 | E～F | [5 empty] | 0
0 | F～G | [5 empty] | 0
0 | G～H | [5 empty] | 0
0 | H～I | [5 empty] | 0
0 | Ｉ～Ｊ | [5 empty] | 0
0 | Ｊ～Ｋ | [5 empty] | 0
0 | K～L | [5 empty] | 0
管延長の損失水頭 合計
【3F給水器具の損失水頭】 |  | 参考シート参照※４
記号 | 給水器具等 |  | 口径・管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 直管換算延長 | 損失水頭
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
| 給水用ヘッダー |  | 0
| 総立上り高（配水管から最高位給水栓までの高さ） | [6 empty] | 0
| 末端給水器具の必要圧力 | [6 empty] | 0
給水器具等及び立上がりの損失水頭及び所要水頭 合計
２F管延長損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h） |  | ３F管延長損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
２F給水器具等損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h） |  | 3F給水器具等損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
２F所要水頭 |  |  | m |  | 3F所要水頭 |  |  | ｍ
全所要水頭 |  | 0 | m
SI単位に変換して |  | 0 | MPa
配水管の最小動水圧と比較して |  | ＮＧ | なので | 再設計が必要。
| 最大流速は | 0 | m/sec
Note on G10: 同時使用水栓は最も圧力の損失が大きい給水栓を中心に同時に使用する水栓を選択し入力する。 通常「台所流し」「洗濯流し」「洗面器」「大便器」より選択する
Note on B32: 調査した最小動水圧を入力する。 朝７時から８時の時間帯が最小動水圧となる可能性が高い
Note on B36: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on B41: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on G42: 50㎜以上の取出管径の場合は配水管が100㎜以上でなければならないので注意 。
Note on E47: 区間の流量は上表の同時使用量を入力する。メータ部分の流量は設計流量になっているか注意する。
Note on H47: 管延長を入力する。
Note on B63: 給水器具を入力してその口径、区間の流量を上表と同様に入力する。
Note on D84: ヘッダーが無いときは空欄とする
Note on I84: ヘッダーの圧力損失は1ｍとし、口径を入力すると「1」が表示される。
Note on I85: 配水管から最高位の給水栓までの高さを入力 ※ちなみに配水管の布設道路面から最高位給水栓までの高さは9m以内であること（施工基準）
Note on I86: 必要圧力を直接入力する。 洗浄便座は5～7ｍ シャワーは7～15ｍ 混合栓は7ｍ としメーカーの性能仕様によること。
Note on E91: 区間の流量は上表の同時使用量を入力する。メータ部分の流量は設計流量になっているか注意する。
Note on H91: 管延長を入力する。
Note on B107: 給水器具を入力してその口径、区間の流量を上表と同様に入力する。
Note on I128: ヘッダーの圧力損失は1ｍとし、口径を入力すると「1」が表示される。
Note on I129: 配水管から最高位の給水栓までの高さを入力 ※ちなみに配水管の布設道路面から最高位給水栓までの高さは9m以内であること（施工基準）
Note on I130: 必要圧力を直接入力する。 洗浄便座は5～7ｍ シャワーは7～15ｍ 混合栓は7ｍ としメーカーの性能仕様によること。

## ③設計シート（居住人数３F）
直結直圧方式集合住宅 |  |  |  | 給水装置設置場所 |  | 0
給水装置の設計 |  |  |  | 給水装置設置者名 |  | 0
※青色セル：入力要
【総水栓の設定】 | 参考シート参照※１ |  |  |  | 【同時使用の水栓の設定】 |  | 参考シート参照※２
[5 empty] | 同時使用率 |  | 栓を想定
用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計 |  | 用途 | 水栓数 | 使用水量 | 使用水量小計
| （箇所） | （L/min) | （L/min) |  |  | （箇所） | （L/min) | （L/min)
台所流し | 0 | 0 | 0 | 0 | 台所流し | 0
洗濯流し | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗濯流し | 0
洗面器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗面器 | 0
浴槽（和式） | 0 | 0 | 0 | 0 | 浴槽（和式） | 0
浴槽（洋式） | 0 | 0 | 0 | 0 | 浴槽（洋式） | 0
シャワー | 0 | 0 | 0 | 0 | シャワー | 0
小便器（洗浄水槽） | 0 | 0 | 0 | 0 | 小便器（洗浄水槽） | 0
小便器（洗浄弁） | 0 | 0 | 0 | 0 | 小便器（洗浄弁） | 0
大便器（洗浄水槽） | 0 | 0 | 0 | 0 | 大便器（洗浄水槽） | 0
大便器（洗浄弁） | 0 | 0 | 0 | 0 | 大便器（洗浄弁） | 0
手洗器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手洗器 | 0
消火栓（小型） | 0 | 0 | 0 | 0 | 消火栓（小型） | 0
散水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 散水 | 0
洗車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 洗車 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
合計 |  |  |  |  | 同時使用の水栓数 |  | 1戸の設計水量
【緒元】（居住人数から同時使用水量を算定）
一戸当たりの居住人数 |  | 人
集合住宅の戸数 | 0 | 戸
集合住宅の居住人数 | 0 | 人 | → |  | 一部屋あたりの設計数量（二部屋目以降使用） |  | L/min |  | 1～30人 | 31～200人 | 201～2000人
全体の設計水量 | 0 | L/min | 参考シート参照※３ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
配水管の管径 | 0 | ㎜ | エラー 3階までの直結直圧はできません
現地最小動水圧 | 0 | ＭＰａ | エラー 3階までの直結直圧はできません
【各戸メーターの管径】
Ｑ：設計水量 |  | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 |  | mm | → |  | 2階各戸メータの管径を |  | mmと仮設定
|  |  | → |  | 3階各戸メータの管径を |  | mmと仮設定
【給水主管の管径】
Ｑ：設計水量 | 0 | m3/s
Ｖ：流速 | 2 | m/sと設定
管径想定値 | 0 | ㎜ | → |  | 給水主管の管径を |  | mmと仮設定
【2F管延長の損失水頭】
記号 | 管路区間 |  | 管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 管延長 | 損失水頭 | ウエストン | ヘーゼンウィリアムズ
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
A | A～B | [5 empty] | 0
B | B～C | [5 empty] | 0
C | C～D | [5 empty] | 0
D | D～E | [5 empty] | 0
E | E～F | [5 empty] | 0
F | F～G | [5 empty] | 0
G | G～H | [5 empty] | 0
H | H～I | [5 empty] | 0
I | Ｉ～Ｊ | [5 empty] | 0
J | Ｊ～Ｋ | [5 empty] | 0
K | K～L | [5 empty] | 0
管延長の損失水頭 合計
【2F給水器具の損失水頭】 |  | 参考シート参照※４
記号 | 給水器具等 |  | 口径・管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 直管換算延長 | 損失水頭
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
| 給水用ヘッダー |  | 0
| 総立上り高（配水管から最高位給水栓までの高さ） | [6 empty] | 0
| 末端給水器具の必要圧力 | [6 empty] | 0
給水器具等及び立上がりの損失水頭及び所要水頭 合計
【3F管延長の損失水頭】
記号 | 管路区間 |  | 管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 管延長 | 損失水頭 | ウエストン | ヘーゼンウィリアムズ
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
0 | A～B | [5 empty] | 0
0 | B～C | [5 empty] | 0
0 | C～D | [5 empty] | 0
0 | D～E | [5 empty] | 0
0 | E～F | [5 empty] | 0
0 | F～G | [5 empty] | 0
0 | G～H | [5 empty] | 0
0 | H～I | [5 empty] | 0
0 | Ｉ～Ｊ | [5 empty] | 0
0 | Ｊ～Ｋ | [5 empty] | 0
0 | K～L | [5 empty] | 0
管延長の損失水頭 合計
【3F給水器具の損失水頭】 |  | 参考シート参照※４
記号 | 給水器具等 |  | 口径・管径 | 区間の流量 | 区間の流速 | 動水勾配 | 直管換算延長 | 損失水頭
|  |  | mm(D) | L/min | m(V) | ‰（I) | m(L) | m(h)
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
| 給水用ヘッダー |  | 0
| 総立上り高（配水管から最高位給水栓までの高さ） | [6 empty] | 0
| 末端給水器具の必要圧力 | [6 empty] | 0
給水器具等及び立上がりの損失水頭及び所要水頭 合計
２F管延長損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h） |  | ３F管延長損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
２F給水器具等損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h） |  | 3F給水器具等損失水頭の合計 |  |  | ｍ（h）
２F所要水頭 |  |  | m |  | 3F所要水頭 |  |  | ｍ
全所要水頭 |  | 0 | m
SI単位に変換して |  | 0 | MPa
配水管の最小動水圧と比較して |  | ＮＧ | なので | 再設計が必要。
| 最大流速は | 0 | m/sec
Note on G10: 同時使用水栓は最も圧力の損失が大きい給水栓を中心に同時に使用する水栓を選択し入力する。 通常「台所流し」「洗濯流し」「洗面器」「大便器」より選択する
Note on B34: 調査した最小動水圧を入力する。 朝７時から８時の時間帯が最小動水圧となる可能性が高い
Note on B38: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on B43: 仮定の流速を入力する。 2ｍ/ｓ以下とする
Note on G44: 50㎜以上の取出管径の場合は配水管が100㎜以上でなければならないので注意 。
Note on E49: 区間の流量は上表の同時使用量を入力する。メータ部分の流量は設計流量になっているか注意する。
Note on H49: 管延長を入力する。
Note on B65: 給水器具を入力してその口径、区間の流量を上表と同様に入力する。
Note on D86: ヘッダーが無いときは空欄とする
Note on I86: ヘッダーの圧力損失は1ｍとし、口径を入力すると「1」が表示される。
Note on I87: 配水管から最高位の給水栓までの高さを入力 ※ちなみに配水管の布設道路面から最高位給水栓までの高さは9m以内であること（施工基準）
Note on I88: 必要圧力を直接入力する。 洗浄便座は5～7ｍ シャワーは7～15ｍ 混合栓は7ｍ としメーカーの性能仕様によること。
Note on E93: 区間の流量は上表の同時使用量を入力する。メータ部分の流量は設計流量になっているか注意する。
Note on H93: 管延長を入力する。
Note on B109: 給水器具を入力してその口径、区間の流量を上表と同様に入力する。
Note on I130: ヘッダーの圧力損失は1ｍとし、口径を入力すると「1」が表示される。
Note on I131: 配水管から最高位の給水栓までの高さを入力 ※ちなみに配水管の布設道路面から最高位給水栓までの高さは9m以内であること（施工基準）
Note on I132: 必要圧力を直接入力する。 洗浄便座は5～7ｍ シャワーは7～15ｍ 混合栓は7ｍ としメーカーの性能仕様によること。

## 参考シート
【※１】
表1 種類別吐水量と対応する給水用具の口径
【※２】
表３ 同時使用率を考慮した給水栓数
【※３】
①各戸使用水量と戸数の同時使用率から同時使用水量を算定
表４ 戸数に対する総同時使用率
【※４】
福知山市水道事業設計施工基準P24
表５ 機器類損失水頭の直管換算表（参考）

## 表1
直管換算表（参考）
| 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75
給水栓 | 3 | 8 | 8 | － | － | － | －
アングル止水栓 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | － | － | － | －
エルボ（塩ビ管） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | －
エルボ（ＥＦ接合） | － | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.2
エルボ（鋼管） | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.6
チーズ（分岐 塩ビ管） | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | －
チ－ズ（分岐 ＥＦ接合） | － | 1.1 | 1.2 | － | 2 | 2.6 | 3.1
チーズ（分岐 鋼管） | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 4 | 3.6 | 3.5 | 4.9
異径ソケット（塩ビ管） | － | － | － | 1 | 1 | 1.5 | －
異径ソケット（ＥＦ接合） | － | 2.6 | 2.4 | 4 | 3 | 3.5 | －
不断水分岐（バルブ無） | － | － | － | － | － | 3.5 | 4.9 | 鋼管チーズと同じ
仕切弁（コア付） | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | －
仕切弁 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39 | 0.63
玉形弁 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | －
スイング式逆止弁（コア付） | 5.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | －
スイング式逆止弁 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4 | －
単式逆止弁 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 26
ボール止水栓 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | －
直結止水栓 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | －
サドル分水栓 | 2.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | －
量水器（直線流羽車） | 3.5 | 9 | 15 | 17 | 24 | 25 | －
埋設メータユニット | － | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | －
メータバイパスユニット（逆止弁付） | － | － | 2 | 4 | 10 | 15 | －
メータバイパスユニット（逆止弁無） | － | － | 1.5 | － | － | 3 | 9
複式メータユニット | 1.5 | － | － | － | － | － | －
圧力損失
項目 | 圧力損失（ｍ） |  | 備考
さや管ヘッダー | 1 |  | 架橋ポリエチレン管設計施工マニュアル
給水器具の必要圧力
項目 | 圧力（ｍ） |  | 備考
シャワー | 7～15 |  | メーカ仕様
洗浄便座 | 5～7 |  | メーカ仕様
混合栓 | 7 |  | メーカ仕様

## 表2
表3
1 | 1 | 管径
2 | 2 | 13 | 13
3 | 2 | 16 | 20
4 | 2 | 20 | 25
5 | 3 | 25 | 30
6 | 3 | 30 | 40
7 | 3 | 40 | 50
8 | 3 | 50 | 75
9 | 3 | 75
10 | 3
11 | 4
12 | 4
13 | 4
14 | 4
15 | 4
16 | 5
17 | 5
18 | 5
19 | 5
20 | 5
21 | 6
22 | 6
23 | 6
24 | 6
25 | 6
26 | 6
27 | 6
28 | 6
29 | 6
30 | 6
管径
5 | 13
6 | 13
7 | 13
8 | 13
9 | 13
10 | 13
11 | 13
12 | 13
13 | 13
14 | 20
15 | 20
16 | 20
17 | 20
18 | 20
19 | 20
20 | 20
21 | 25
22 | 25
23 | 25
24 | 25
25 | 25
26 | 30
27 | 30
28 | 30
29 | 30
30 | 30
31 | 40
32 | 40
33 | 40
34 | 40
35 | 40
36 | 40
37 | 40
38 | 40
39 | 40
40 | 40
41 | 50
42 | 50
43 | 50
44 | 50
45 | 50
46 | 50
47 | 50
48 | 50
49 | 50
50 | 50
51 | 75
52 | 75
53 | 75
54 | 75
55 | 75
56 | 75
57 | 75
58 | 75
59 | 75
60 | 75
61 | 75
62 | 75
63 | 75
64 | 75
65 | 75
66 | 75
67 | 75
68 | 75
69 | 75
70 | 75
71 | 75
72 | 75
73 | 75
74 | 75
75 | 75
表4 戸数に対する総合同時使用率
1 | 100
2 | 100
3 | 100
4 | 90
5 | 90
6 | 90
7 | 90
8 | 90
9 | 90
10 | 90
11 | 80
12 | 80
13 | 80
14 | 80
15 | 80
16 | 80
17 | 80
18 | 80
19 | 80
20 | 80
21 | 70
22 | 70
23 | 70
24 | 70
25 | 70
26 | 70
27 | 70
28 | 70
29 | 70
30 | 70
31 | 65
32 | 65
33 | 65
34 | 65
35 | 65
36 | 65
37 | 65
38 | 65
39 | 65
40 | 65
41 | 60
42 | 60
43 | 60
44 | 60
45 | 60
46 | 60
47 | 60
48 | 60
49 | 60
50 | 60
51 | 60
52 | 60
53 | 60
54 | 60
55 | 60
56 | 60
57 | 60
58 | 60
59 | 60
60 | 60